预制舱·配电设备 构件库总体说明

（含逐构件参数清单）

一、项目概述

本构件库基于 BIMBase PyP3d 二次开发接口，面向"预制舱式变电站"场景建立参数化构件体系，共 23 个构件、六大类别（见下表）。每个构件是一个独立的 Python 脚本插件，在 BIMBase 中即插即用；全部构件统一采用 Component + Attr 参数面板与 @export 装饰器标注的 replace() 方法（PyP3d 自定义接口），拖放放置后拖动参数即可即时重建，参数变更秒级响应。

参数清单取自"配电设备"目录的源码本体（默认值、分组、下拉项、只读属性均与代码一致），构件数量与分类方式以源码为准。

| 类别 | 包含构件（编号） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 配电设备族 | 1 干式变压器 · 2 中置柜（KYN28-12） · 3 环网柜（HXGN） · 4 GGD 低压柜（固定式） · 5 GCS 低压柜（抽屉式） · 6 壁挂配电箱 | 6 |
| 预制舱结构 | 7 空心方矩管立柱 · 8 屋面龙骨（三角桁架） · 9 山墙挡墙（三角复合墙） | 3 |
| 预制舱围护 | 10 三层复合墙 · 11 屋面面层（分层构造版） · 12 屋面面层（简单版） · 13 绝缘内壁面层 | 4 |
| 配套设施 | 14 双层对开门 · 15 逃生门 · 16 玻璃窗 · 17 轴流风机通风口 · 18 灭火器（MFZ/ABC4 手提干粉） · 19 舱内吊顶系统 | 6 |
| 基础底座 | 20 标准三段底座 · 21 左右分区底座 · 22 四区密格底座 · 23 错缝拼接底座 | 6 |

主要引用标准

- GB/T 17467-2020《高压/低压预装式变电站》—— 预制舱式变电站整机。

- NB/T 42167-2018《预制舱式二次组合设备技术要求》—— 预制舱舱体结构与设备布置。

- GB/T 3906-2020《3.6 kV～40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》—— 中置柜、环网柜等高压开关柜。

- GB/T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》—— GGD、GCS 低压柜。

- GB/T 10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》—— 干式变压器。

- GB/T 706-2016《热轧型钢》—— 槽钢底座、变电设备底座的槽钢截面。

- GB/T 12755-2008《建筑用压型钢板》—— 三层复合墙波纹外板、屋面压型板。

- GB 50017-2017《钢结构设计标准》—— 底座、立柱、桁架的承载与稳定验算依据。

- GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》—— 恒载 / 活载 / 风载取值依据。

- 以上标准用于说明构件外形与构造的设计依据；本构件库为参数化几何示意模型，不替代产品设计与型式试验。

二、技术亮点速览

六项关键技术做法如下，详细实现见第三、四、五章。

- 亮点一｜参数驱动布局：GGD"回路数"、GCS"抽屉数"（首末抽屉加高、权重归一化分配）、玻璃窗"分格模式"、屋面龙骨动态分档——只需修改一个参数，柜内回路或屋面杆件布局即自动重排。布局逻辑写在代码中，模型是布局逻辑的几何呈现结果。

- 亮点二｜同名参数拼接契约：屋面龙骨、屋面面层、山墙挡墙共用"整体宽度、起坡高度"两个参数——同源同名、同默认值。三者设为相同数值后，坡角、脊线、接缝自动共面，无需手工对齐。

- 亮点三｜零布尔优先建模策略：立柱四壁板拼接、壁挂配电箱 8 类细部、吊顶百叶阵列等大量几何均采用实体拼装、零布尔运算；确需使用布尔时仅用于低风险场景——布尔求差（切除材料）用于山墙双坡收口与槽钢底座穿线孔，布尔并集用于门扇五金分组、灭火器总成与风机总成的装配合并；其余合并一律使用 combine（几何合成，仅打包不改变几何形状）。

- 亮点四｜数据随模型输出：槽钢底座系列逐杆输出编号、长度、截面面积、理论重量、容许弯矩、承重量与起止坐标，写入构件属性并汇总为 JSON 文件；三层复合墙输出三层各自的体积与重量；逃生门支持参数记忆预设（JSON 存取，保存 / 删除 / 应用闭环）——建模、算量、参数复用同源。

- 亮点五｜统一参数化框架：全部构件基于 Component + Attr 参数面板与 @export 装饰器标注的 replace() 方法（PyP3d 自定义接口，非 Python 原生语法）；尺寸参数设有上下限钳制并回写，任意参数组合都不会产生废模。

- 亮点六｜力学信息随模输出：构件带有"力学信息"参数组，重量与承重随模型一并输出，可直接用于恒载统计与 GB 50017 验算取数（详见第五章）。

三、构件体系总览（构件关系）

1. 配电设备族 —— 一条完整的供配电链

本构件库中配电设备均为几何示意模型，用于舱体布局规划与荷载统计，不具备实际电气运行功能。以下供配电链描述对应真实系统层级关系，便于按链装配建模：10kV 高压进线 → 中置柜 / 环网柜（构件 2、3；对应 10kV 高压配电层级）→ 干式变压器（构件 1；对应 10/0.4kV 变电层级）→ GGD 低压柜（固定式）/ GCS 低压柜（抽屉式）（构件 4、5；对应 0.4kV 低压配电层级）→ 壁挂配电箱（构件 6；对应末端配电层级）→ 舱内用电负荷。

以上五个层级对应真实供配电系统的功能分区，构件可按层级关系装配，形成完整的预制舱布局模型方案。柜体、变压器均坐于底座之上；槽钢底座按设备区 / 桥架区 / 非设备区三分区承托并预留穿线孔，单台重设备另配变电设备底座。

避雷器、接地装置等电气成套配套件不建模。

2. 预制舱族 —— 一套可装配的舱体

预制舱是工厂预制、整体运输吊装的舱式建筑，在电力工程中常作为变电站设备的承载舱体（真实成套产品可参照 GB/T 17467-2020；本构件库仅提供参数化几何示意模型，不代表已通过型式试验的成套电气产品）。本构件库按"骨架—围护—配套—底盘"四体系组织舱体构件：

- 结构骨架：空心方矩管立柱（与横梁、纵梁同截面 100 × 100 × 4 mm）组成刚框架 → 屋面龙骨（三角桁架）架设其上，定出双坡坡度。

- 围护体系：三层复合墙挂装于柱间 → 山墙挡墙（同构造、双坡收顶）封堵两端山墙三角区 → 屋面面层覆盖龙骨（分层构造版表达材料层次，简单版用于方案快铺）。

- 配套功能：双层对开门 / 逃生门（出入与安全疏散）、玻璃窗（采光）、轴流风机通风口（散热）、绝缘内壁面层（绝缘垫层）、灭火器（消防）、舱内吊顶系统（顶部装修与回风）。

- 底盘体系：四型槽钢底座（一号为参数化母版，二~四号按图纸定型）+ 变电设备底座（单台定制）+ 钢底板（通长钢框架）。

拼接契约：整体宽度、起坡高度等关键参数，在屋面龙骨、屋面面层、山墙挡墙中采用同源同名、同默认值的参数接口；三者设为相同数值后，坡角、脊线、接缝自动共面——参数即装配接口。

3. 公共技术基座（全部构件共用）

- 统一基于 BIMBase PyP3d：Component + Attr 参数面板，全部采用 @export 装饰器标注 replace() 方法，参数变更后秒级重建。

- 参数防呆：尺寸参数设有上下限钳制并自动回写（如壁厚不得超过截面宽度的一半），任意参数组合都不会产生废模。

- 材质双轨制：默认采用工程配色方案，同时支持 material=True 接入 BIMBase 材质库，替换后的材质随构件保存。

- 柜体正面名称均采用 Text+Sweep 方式生成三维文字，中英文混排时自动计算字宽，超长时自动等比缩放。

- 力学信息参数组：多数构件设有只读的"力学信息"分组（自重 / 理论重量 / 承重 / 逐杆明细），由几何尺寸与材料密度自动计算并回写到参数面板，供恒载统计与结构验算读取，不可手动输入。

- 建模策略：以 Cube/Box 实体拼装为主，Sweep/Cone 等扫掠与旋转体局部运用；布尔运算分为求差、并集两类，从严控制使用。

四、逐构件说明（构件用途 + 代码写法 + 参数清单）

按六大类逐构件说明，编号与第一章清单一致。参数表取自源码：「形式」列标注下拉 / 只读 / 材质 / 定位，「默认值」为源码 Attr 首参。

（一）配电设备族（构件 1–6）

1. 干式变压器

【构件用途】

· 本构件为干式变压器的参数化几何模型，对应真实 SCB 干式户内型（真实设备为变电枢纽，将 10kV 高压降为 0.4kV 低压）；构件按真实设备外形还原，供舱体布局与荷载统计使用，不具备实际变电功能。

· 造型对应该类型的三个显著特征：两侧风冷散热片（干式冷却、靠空气对流，无油浸散热器）、顶部高压套管出线、顶盖四点吊耳（对应运输吊装工况）。

【代码写法】

· 三段式主体：底座（带通风格栅）、柜身、顶帽由实体拼装而成。底座占柜高 7.5%、顶帽占 6%，两者各设尺寸下限（90 mm / 78 mm），防止矮柜时比例失真；柜身取剩余高度。分档设计使构件在任意柜高下体量关系都保持稳定。

· 每侧 9 片散热片（共 18 片）通过循环阵列生成，片深随柜体进深联动、片高随柜身高度联动，内嵌亮色衬板模拟导热面。修改柜体尺寸即可整体联动，无需逐片调整。

· 顶部设 3 只锥形套管（Cone 变径收分）+ 4 只吊耳，对应真实设备的出线与吊装工况。圆形构件用锥体、方形构件用盒体，全程零布尔运算。

· 正面按真实设备分为铭牌区、信息面板区、接线端子箱区三部分，门缝、把手、锁点一应俱全；柜名采用 Text+Sweep 拉伸为三维文字，并单独向前偏移，避免被面板遮挡。

【可调参数清单】共 14 项（源码 干式变压器.py，230 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 空间分类 | 建筑构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 变电设备 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 干式变压器 | 只读（自动） | — |
| 柜体尺寸 | 柜宽 | 2000 | 数值 | 变压器宽度 X(mm) |
| 柜体尺寸 | 柜深 | 1600 | 数值 | 变压器深度 Y(mm) |
| 柜体尺寸 | 柜高 | 1800 | 数值 | 变压器总高 Z(mm) |
| 细化参数 | 前面板外挑 | 18 | 数值 | 正面铭牌和检修面板向外突出距离(mm) |
| 细化参数 | 侧散热外挑 | 120 | 数值 | 两侧散热片向外突出距离(mm) |
| 标识 | 柜名 | 干式变压器 | 文本 | 显示在正面的设备名称 |
| 定位 | X | 0 | 定位 | 定位 X 坐标(mm) |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | 定位 Y 坐标(mm) |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | 定位 Z 坐标(mm) |
| 自定义材质 | 柜色 |  | 材质（材质库） | 柜体主色（材质库可选） |
| 力学信息 | 标称重量 | 2800 | 数值 | 设备标称重量(kg)：参与恒载与设备荷载统计，请按产品样本填写 |

力学信息：标称重量 —— 按产品样本填写（初始值 2800 kg），可手动修正，供恒载统计与结构验算读取。

2. 中置柜（KYN28-12）

【构件用途】

· 本构件为 KYN28-12 型 10kV 高压开关柜的参数化几何模型，对应真实设备造型（断路器中置式结构，故称“中置”）；构件按真实外形还原，供舱体布局与荷载统计使用，不具备实际配电与保护功能。

【代码写法】

· 按真实 KYN28 前脸三段布局建模：顶部继电器仪表室小门 → 中部断路器室大门 → 下部电缆室（带散热百叶）。外观层次对应前脸的功能分区（母线室不在此立面段内，未单独表达）。

· 仪表盘与观察窗采用半透明材质（不透明度 0.28），可透视柜内，兼顾玻璃质感与信息可读性。

· 大门设三道均布合页，前脸设有护角与分区压条；底座与顶帽均向前挑出，营造真实柜体的层次轮廓。

【可调参数清单】共 13 项（源码 中置柜.py，242 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 场布分类 | 建筑构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 变电设备 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 中置柜 | 只读（自动） | — |
| 柜体尺寸 | 柜宽 | 800 | 数值 | 柜体宽度 X(mm) |
| 柜体尺寸 | 柜深 | 800 | 数值 | 柜体深度 Y(mm) |
| 柜体尺寸 | 柜高 | 2300 | 数值 | 柜体总高 Z(mm) |
| 细化参数 | 前面板外挑 | 12 | 数值 | 前脸层次向外突出距离(mm) |
| 标识 | 柜名 | 中置柜 | 文本 | 柜体编号，显示在正面 |
| 定位 | X | 0 | 定位 | 定位 X 坐标(mm) |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | 定位 Y 坐标(mm) |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | 定位 Z 坐标(mm) |
| 自定义材质项 | 柜色 |  | 材质（材质库） | 柜体主色（材质库可选） |
| 力学信息 | 标称重量 | 800 | 数值 | 设备标称重量(kg)：参与恒载与设备荷载统计，请按产品样本填写 |

力学信息：标称重量 —— 按产品样本填写（初始值 800 kg），可手动修正，供恒载统计与结构验算读取。

3. 环网柜（HXGN）

【构件用途】

· 本构件为 HXGN 型环网柜的参数化几何模型，对应真实设备造型（负荷开关 + 熔断器组合结构，用于环网分路与隔离）；与中置柜模型同属高压配电层级，按工程需要选用；构件不具备实际配电功能。

【代码写法】

· 前脸按操作逻辑分为四段：母线指示室 → 负荷开关操作室（旋转手柄表盘）→ 熔断器室 → 电缆室（接地标识 + 散热百叶）。

· 表盘、接地标识等圆形功能件采用方形板件叠合表达，不引入圆柱布尔运算：表盘由深色底板 + 前移亮色面板两件组成，接地标识为单块深色板。以方形轮廓近似表达圆形功能件，不引入圆柱体，建模简单且几何稳定性更高。

· 操作室设三道均布合页；柜名以浅色铭牌横条承托，延续全库统一的三维文字风格。

【可调参数清单】共 13 项（源码 环网柜.py，225 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 空间分类 | 建筑构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 变电设备 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 环网柜 | 只读（自动） | — |
| 柜体尺寸 | 柜宽 | 500 | 数值 | 柜体宽度 X(mm) |
| 柜体尺寸 | 柜深 | 900 | 数值 | 柜体深度 Y(mm) |
| 柜体尺寸 | 柜高 | 1800 | 数值 | 柜体总高 Z(mm) |
| 细化参数 | 前面板外挑 | 15 | 数值 | 前部功能面板向外突出距离(mm) |
| 标识 | 柜名 | 环网柜 | 文本 | 显示在正面的柜体名称 |
| 定位 | X | 0 | 定位 | 定位 X 坐标(mm) |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | 定位 Y 坐标(mm) |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | 定位 Z 坐标(mm) |
| 自定义材质 | 柜色 |  | 材质（材质库） | 柜体主色（材质库可选） |
| 力学信息 | 标称重量 | 400 | 数值 | 设备标称重量(kg)：参与恒载与设备荷载统计，请按产品样本填写 |

力学信息：标称重量 —— 按产品样本填写（初始值 400 kg），可手动修正，供恒载统计与结构验算读取。

4. GGD 低压柜（固定式）

【构件用途】

· 本构件为 GGD 型 0.4kV 低压固定式配电柜的参数化几何模型，对应真实设备造型（回路元器件固定安装式，为低压侧主配电柜）；构件按真实外形还原，供舱体布局与荷载统计使用，不具备实际配电功能。

【代码写法】

· "回路数"单一参数驱动整柜布局：首行为总开关大面板（竖向储能手柄 + 横向合闸手柄），其余每行布置左右双回路（左侧开关单元、右侧仪表百叶单元），行高均分。

· 回路数量增减时，行间压条随行数循环生成（共"回路数 − 1"条），各行按行高均分自动重排；中缝竖向分隔为一次性生成的贯通构件，高度取开关区净高、不随回路数变化。这是本构件库"参数驱动布局"的典型实现。

· 顶部母线室与底部电缆室按真实柜型补齐，柜名铭牌横贯上部。

【可调参数清单】共 14 项（源码 GGD低压柜.py，227 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 空间分类 | 建筑构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 变电设备 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | GGD低压柜 | 只读（自动） | — |
| 柜体尺寸 | 柜宽 | 800 | 数值 | 柜体宽度 X(mm) |
| 柜体尺寸 | 柜深 | 800 | 数值 | 柜体深度 Y(mm) |
| 柜体尺寸 | 柜高 | 2200 | 数值 | 柜体总高 Z(mm) |
| 柜体尺寸 | 回路数 | 4 | 数值 | 回路分层数量 |
| 细化参数 | 前面板外挑 | 12 | 数值 | 前部功能面板向外突出距离(mm) |
| 标识 | 柜名 | GGD低压柜 | 文本 | 显示在正面的柜体名称 |
| 定位 | X | 0 | 定位 | 定位 X 坐标(mm) |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | 定位 Y 坐标(mm) |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | 定位 Z 坐标(mm) |
| 自定义材质 | 柜色 |  | 材质（材质库） | 柜体主色（材质库可选） |
| 力学信息 | 标称重量 | 350 | 数值 | 设备标称重量(kg)：参与恒载与设备荷载统计，请按产品样本填写 |

力学信息：标称重量 —— 按产品样本填写（初始值 350 kg），可手动修正，供恒载统计与结构验算读取。

5. GCS 低压柜（抽屉式）

【构件用途】

· 本构件为 GCS 型 0.4kV 抽屉式低压配电柜的参数化几何模型，对应真实设备造型（各回路为可抽出的抽屉单元结构，检修更换方便）；与 GGD 模型同属低压配电层级，按需选用；构件不具备实际配电功能。

【代码写法】

· "抽屉数"驱动布局：首末抽屉权重为 1.30（加高），中间抽屉按 0.82、0.60、0.60 循环取权重；全部权重求和归一化后，按比例切分抽屉区净高，抽屉增减时精确填满柜身，还原真实抽屉配比。

· 每个抽屉独立生成拉手、标签槽、分隔条，循环排布；修改抽屉数即整体自动重排，无需手工调整位置。

· 顶部母线室带有三组进线触头标识；底部电缆室设有散热百叶。

【可调参数清单】共 14 项（源码 GCS低压柜.py，215 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 空间分类 | 建筑构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 变电设备 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | GCS低压柜 | 只读（自动） | — |
| 柜体尺寸 | 柜宽 | 800 | 数值 | 柜体宽度 X(mm) |
| 柜体尺寸 | 柜深 | 800 | 数值 | 柜体深度 Y(mm) |
| 柜体尺寸 | 柜高 | 2200 | 数值 | 柜体总高 Z(mm) |
| 柜体尺寸 | 抽屉数 | 8 | 数值 | 抽屉单元数量 |
| 细化参数 | 前面板外挑 | 14 | 数值 | 前部面板向外突出距离(mm) |
| 标识 | 柜名 | GCS低压柜 | 文本 | 显示在正面的柜体名称 |
| 定位 | X | 0 | 定位 | 定位 X 坐标(mm) |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | 定位 Y 坐标(mm) |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | 定位 Z 坐标(mm) |
| 自定义材质 | 柜色 |  | 材质（材质库） | 柜体主色（材质库可选） |
| 力学信息 | 标称重量 | 400 | 数值 | 设备标称重量(kg)：参与恒载与设备荷载统计，请按产品样本填写 |

力学信息：标称重量 —— 按产品样本填写（初始值 400 kg），可手动修正，供恒载统计与结构验算读取。

6. 壁挂配电箱

【构件用途】

· 本构件为壁挂配电箱的参数化几何模型，对应真实末端配电设备造型（三级配电体系末端，壁挂安装）；构件按真实外形还原，供舱体布局与荷载统计使用，不具备实际配电与保护功能。

· 防雨檐、门锁、带孔挂耳分别对应防雨、防误操作、墙面固定三类真实需求。每处细部都有工程依据，不做无意义装饰。

【代码写法】

· 8 类细部（雨檐含滴水条、门框、门板、带销三合页、门锁、挂耳、进线孔板、进线嘴）中，除进线嘴采用 Cone 生成外，其余 7 类均由 Cube 实体拼装，零布尔运算。小件用实体堆叠效率最高、几何最稳定。

· 细部比例由箱宽、箱深、箱高与"门板外挑"参数共同派生："门板外挑"驱动门板厚度、门框厚度与雨檐外挑深度，宽高方向按箱体尺寸等比联动。修改箱体尺寸即可全局协调，避免细部比例失调。

· 进线嘴采用等径 Cone 直接生成，等效表达开孔进线效果，不做布尔求差。开孔效果用实体"长出"替代"挖除"，几何更稳定。

【可调参数清单】共 13 项（源码 壁挂配电箱.py，180 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 空间分类 | 建筑构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 变电设备 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 壁挂配电箱 | 只读（自动） | — |
| 箱体尺寸 | 箱宽 | 500 | 数值 | 箱体宽度 X(mm) |
| 箱体尺寸 | 箱深 | 250 | 数值 | 箱体进深 Y(mm) |
| 箱体尺寸 | 箱高 | 300 | 数值 | 箱体高度 Z(mm) |
| 细化参数 | 门板外挑 | 12 | 数值 | 门板向外突出距离(mm) |
| 标识 | 箱名 | 壁挂配电箱 | 文本 | 显示在门板上的名称 |
| 定位 | X | 0 | 定位 | 定位 X 坐标(mm) |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | 定位 Y 坐标(mm) |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | 定位 Z 坐标(mm) |
| 自定义材质 | 箱色 |  | 材质（材质库） | 箱体主色 |
| 力学信息 | 标称重量 | 30 | 数值 | 设备标称重量(kg)：参与恒载与设备荷载统计，请按产品样本填写 |

力学信息：标称重量 —— 按产品样本填写（初始值 30 kg），可手动修正，供恒载统计与结构验算读取。

（二）预制舱结构（构件 7–9）

7. 空心方矩管立柱

【构件用途】

· 本构件为预制舱刚框架的竖向承重构件，与横梁、纵梁采用同截面（默认 100 × 100 × 4 mm）、共节点刚接，是舱体"骨架"的立柱部分。

· 两端开口对应真实加工工艺：方管两端不封口，便于与横梁、纵梁在节点处直接焊接。

【代码写法】

· 四壁板采用 Box 拼合为空心管：前后壁板取全宽、左右壁板内嵌净空段，四块板恰好围合、零重叠。不采用"外盒减内盒"的布尔做法，无拼缝、几何稳定性最佳。

· 外截面宽、深、壁厚、柱高全部参数化，配合全库统一的参数防呆钳制机制，任意参数组合都不会产生废模。

· Q235B / Q355B 钢材型号可通过下拉切换，仅改变材质颜色，几何形状不变——型号信息与几何体解耦。

【可调参数清单】共 11 项（源码 预制舱空心方矩管立柱.py，166 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 场布分类 | 建/构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 柱 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 预制舱空心方矩管立柱 | 只读（自动） | — |
| 主尺寸 | 外截面宽 | — | 数值 | 外截面宽度 X (mm) |
| 主尺寸 | 外截面深 | — | 数值 | 外截面深度 Y (mm) |
| 主尺寸 | 壁厚 | — | 数值 | 管壁厚度 (mm) |
| 主尺寸 | 高度 | — | 数值 | 立柱高度 Z (mm) |
| 材料 | 钢材型号 | Q235B | 下拉：Q235B / Q355B | 切换钢材型号仅改变材质颜色 |
| 定位 | X | 0 | 定位 | 定位 X 坐标(mm) |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | 定位 Y 坐标(mm) |
| 力学信息 | 自重_kg | 0 | 只读（自动） | 构件理论自重(kg)：由几何尺寸与材料密度自动计算，供恒载统计读取 |

力学信息：自重_kg —— 由几何尺寸 × 材料密度自动算出，随尺寸改动实时更新，供恒载统计与结构验算读取。

8. 屋面龙骨（三角桁架）

【构件用途】

· 本构件为支撑屋面面层的三角桁架体系，架设在立柱框架顶部；其"整体宽度 + 起坡高度"两个参数直接决定双坡屋面的坡度，是拼接契约的基准构件。

【代码写法】

· 沿舱体长度方向自动计算分档，动态生成三角桁架（默认参数下为 12 榀，随舱长自动增减，每榀由底弦 + 左右坡杆组成）；5 行檩条沿坡面折线布置，可选底部交叉斜撑。

· 杆件采用通用扫掠算法生成，任意方向均适用；截面支持 C 型钢 / 圆管两种模式，三类杆件材质可独立设置。

· "消除穿模"开关：开启后通过布尔并集融合节点，仅建议在出图展示时开启；常规建模保持杆件独立，规避布尔运算带来的几何风险。

· 整体宽度、起坡高度与屋面面层、山墙挡墙同名、同默认值（详见第三部分"同名参数拼接契约"）。

【可调参数清单】共 23 项（源码 预制舱屋面龙骨.py，238 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 场布分类 | 建/构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 屋架/屋面 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 预制舱屋面龙骨 | 只读（自动） | — |
| 全局参数 | 整体长度 | 12100 | 数值 | 屋面总长 X(mm) |
| 全局参数 | 整体宽度 | 3500 | 数值 | 屋面总宽 Y(mm) |
| 全局参数 | 起坡高度 | 500 | 数值 | 屋脊高出檐口(mm) |
| 全局参数 | 端部分格 | 1050 | 数值 | 两端分区宽度(mm) |
| 全局参数 | 标准分格 | 1100 | 数值 | 中间标准跨宽度(mm) |
| 全局参数 | 横檩行数 | 4 | 数值 | 宽度方向等分行数 |
| 全局参数 | 底部斜撑 | 否 | 开关 | 是否在底部平面加交叉斜撑 |
| 全局参数 | 消除穿模 | 是 | 开关 | 布尔并集融合节点(慢但干净) |
| 全局参数 | 端部外伸 | 75 | 数值 | 横檩两端外伸量,填平缺口(mm) |
| 杆件截面 | 截面类型 | C型钢 | 下拉：C型钢 / 圆管 | 杆件截面类型 |
| 杆件截面 | 主杆管径 | 89 | 数值 | 主杆外径(圆管模式) |
| 杆件截面 | 次杆管径 | 60 | 数值 | 檩条外径(圆管模式) |
| 杆件截面 | 腹杆管径 | 48 | 数值 | 斜撑外径(圆管模式) |
| 定位 | X | 0 | 定位 | 定位 X 坐标(mm) |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | 定位 Y 坐标(mm) |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | 定位 Z 坐标(mm) |
| 自定义材质项 | 主杆颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 自定义材质项 | 檩条颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 自定义材质项 | 腹杆颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 力学信息 | 自重_kg | 0 | 只读（自动） | 构件理论自重(kg)：由几何尺寸与材料密度自动计算，供恒载统计读取 |

力学信息：自重_kg —— 由几何尺寸 × 材料密度自动算出，随尺寸改动实时更新，供恒载统计与结构验算读取。

9. 山墙挡墙（三角复合墙）

【构件用途】

· 本构件用于封堵舱体两端山墙的三角区：下口平坐在复合墙顶部，上口沿屋面坡度藏入屋面板下方，是"墙面"与"坡屋面"之间的收口构件。

· 三层夹芯构造与三层复合墙完全一致，保证山墙与墙面观感统一。

【代码写法】

· 先按三层复合墙的本地坐标系生成矩形三层板，再整体绕 Z 轴旋转 90° 转置到山墙坐标系。参数接口与默认值沿用复合墙，逐参数保持一致；几何代码为独立副本，通过人工维护与复合墙同步。

· 双坡收口：采用两片楔体进行布尔求差（调用内置 Cut 运算，并内置运行环境兼容降级方案），一次切出平滑斜边；楔体两侧各外放 2 mm 以确保切透。这是全库仅有的 2 个用到布尔求差的构件之一，斜边切割无法用实体拼装等效替代。

· "上口缩量"默认 3 mm，使顶边藏入屋面板下方，防止穿模。

【可调参数清单】共 21 项（源码 预制舱山墙挡墙.py，316 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 场布分类 | 建/构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 墙、板 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 预制舱山墙挡墙(三角复合墙) | 只读（自动） | — |
| 总体尺寸 | 整体宽度 | — | 数值 | 山墙底边长度 Y(mm)，应=屋面龙骨/面层 整体宽度 |
| 总体尺寸 | 起坡高度 | — | 数值 | 屋脊高出檐口(mm)，应=屋面龙骨/面层 起坡高度 |
| 总体尺寸 | 上口缩量 | — | 数值 | 顶边低于屋面坡线的高度(mm)，藏入屋面板下 |
| 总体尺寸 | 总厚度 | 0 | 只读（自动） | 三层总厚度(mm) |
| 外层波纹板 | 外层厚度 | 0.6 | 数值 | 基板厚度(mm) |
| 外层波纹板 | 波纹间距 | 210 | 数值 | 单个波纹宽度(mm) |
| 外层波纹板 | 波纹深度 | 35 | 数值 | 波纹凸起高度(mm) |
| 外层波纹板 | 波峰宽比 | 0.35 | 数值 | 波峰平台宽/波距比例(0.1~0.8) |
| 外层波纹板 | 波纹圆角 | 12 | 数值 | 波峰/波谷圆角半径(mm)，0=直角梯形波 |
| 外层波纹板 | 外板材质 |  | 材质（材质库） | 推荐镀铝锌AZ150或氟碳彩涂 |
| 中层保温 | 保温厚度 | 100 | 数值 | 岩棉/玻璃棉厚度(mm) |
| 中层保温 | 保温材质 |  | 材质（材质库） | 推荐A级不燃岩棉 |
| 内墙板 | 内层厚度 | 0.6 | 数值 | 内侧护板厚度(mm) |
| 内墙板 | 内板材质 |  | 材质（材质库） | 推荐哑光白聚酯彩涂板 |
| 定位 | X | 0 | 定位 | 定位 X 坐标(mm) |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | 定位 Y 坐标(mm) |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | 定位 Z 坐标(mm) |
| 力学信息 | 自重_kg | 0 | 只读（自动） | 构件理论自重(kg)：由几何尺寸与材料密度自动计算，供恒载统计读取 |

力学信息：自重_kg —— 由几何尺寸 × 材料密度自动算出，随尺寸改动实时更新，供恒载统计与结构验算读取。

（三）预制舱围护（构件 10–13）

10. 三层复合墙

【构件用途】

· 本构件为舱体四周外墙，采用镀铝锌波纹外板 + A 级岩棉保温层 + 内护板构造，与真实夹芯墙做法一致；挂装于柱间，是围护体系的主体构件。

【代码写法】

· 梯形波纹截面沿高度方向扫掠（Sweep）生成、逐波排列，尾部余量自动以平板补齐。波形由截面控制、板长由扫掠路径控制，两者解耦，调整灵活。

· 三层独立建构件后通过 combine（几何合成）输出，各层厚度与材质独立可调；"总厚度"设为只读属性、自动求和，避免人工加总出错。

· 波纹参数参照 GB/T 12755-2008《建筑用压型钢板》常用板型设置；采用两点放置方式——拉出即定长。

【可调参数清单】共 27 项（源码 三层复合墙.py，193 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 场布分类 | 建/构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 墙、板 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 预制舱外墙(波纹板+保温+内板) | 只读（自动） | — |
| 全局尺寸 | 墙长度 | 6000 | 数值 | 墙体长度(mm) |
| 全局尺寸 | 墙高度 | 2800 | 数值 | 墙体高度(mm) |
| 全局尺寸 | 总厚度 | 0 | 只读（自动） | 三层总厚度(mm) |
| 外层波纹板 | 外层厚度 | 0.6 | 数值 | 基板厚度(mm) |
| 外层波纹板 | 波纹间距 | 210 | 数值 | 单个波纹宽度(mm) |
| 外层波纹板 | 波纹深度 | 35 | 数值 | 波纹凸起高度(mm) |
| 外层波纹板 | 波峰宽比 | 0.35 | 数值 | 波峰平台宽/波距比例(0.1~0.8) |
| 外层波纹板 | 外板材质 |  | 材质（材质库） | 推荐镀铝锌AZ150或氟碳彩涂 |
| 中层保温 | 保温厚度 | 100 | 数值 | 岩棉/玻璃棉厚度(mm) |
| 中层保温 | 保温材质 |  | 材质（材质库） | 推荐A级不燃岩棉 |
| 内墙板 | 内层厚度 | 0.6 | 数值 | 内侧护板厚度(mm) |
| 内墙板 | 内板材质 |  | 材质（材质库） | 推荐哑光白聚酯彩涂板 |
| 力学信息 | 钢材密度kg/m3 | 7850 | 数值 | 默认钢材密度(kg/m3)，未选材质或材质未识别时使用 |
| 力学信息 | 保温密度kg/m3 | 100 | 数值 | 默认保温层密度(kg/m3)，未选材质或材质未识别时使用 |
| 力学信息 | 外层采用密度kg/m3 | 0 | 只读（自动） | 外层当前采用的密度(kg/m3)，随外板材质自动匹配 |
| 力学信息 | 保温采用密度kg/m3 | 0 | 只读（自动） | 保温层当前采用的密度(kg/m3)，随保温材质自动匹配 |
| 力学信息 | 内板采用密度kg/m3 | 0 | 只读（自动） | 内板当前采用的密度(kg/m3)，随内板材质自动匹配 |
| 力学信息 | 外层板体积m3 | 0 | 只读（自动） | 外层波纹板体积(m3) |
| 力学信息 | 保温层体积m3 | 0 | 只读（自动） | 保温层体积(m3) |
| 力学信息 | 内板体积m3 | 0 | 只读（自动） | 内护板体积(m3) |
| 力学信息 | 外层板重量kg | 0 | 只读（自动） | 外层波纹板重量(kg)=体积×采用密度 |
| 力学信息 | 保温层重量kg | 0 | 只读（自动） | 保温层重量(kg)=体积×采用密度 |
| 力学信息 | 内板重量kg | 0 | 只读（自动） | 内护板重量(kg)=体积×采用密度 |
| 力学信息 | 理论总重量kg | 0 | 只读（自动） | 三层重量合计(kg)，随材质与尺寸自动更新，供恒载统计读取 |

力学信息：理论总重量kg —— 按逐杆 / 逐层明细精确累加，精度高于整体估算，供恒载统计与结构验算读取。

11. 屋面面层（分层构造版）

【构件用途】

· 本构件为双坡屋面板的完整构造版，包含压型钢板基板 + 隔汽层 + 保温层 + 防水层 + 屋脊盖板 / 泛水 / 密封条，对应预制舱围护体系的实际分层做法，用于需要表达构造层次与材料厚度的场景。

· 与"屋面面层（简单版）"互为替代构件：方案阶段快速铺装用简单版，需要表达构造与算量时使用本构件。

【代码写法】

· 坡角不需手工输入，而是由 atan2(起坡高度, 整体宽度/2) 从与龙骨同名的两个参数反算得出，自动对齐龙骨坡线（拼接契约）。

· 压型板按"波高 / 波距 / 波底宽 / 波顶宽"四个参数定义梯形波轮廓，面板厚度独立可调，波形与板厚解耦。

· 各功能层（防水 / 保温 / 隔汽）厚度均可设为 0 以跳过，保温层另设"保温缩进"参数让出板边，避免几何穿插。

· 屋脊处可生成盖板、密封条与 V 形填充（"屋脊填充"开关控制），檐口与山墙各设泛水板，收口构造完整。

【可调参数清单】共 39 项（源码 屋面面层.py，265 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 场布分类 | 建/构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 屋架/屋面 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 屋面面层 | 只读（自动） | — |
| 屋面尺寸 | 整体长度 | 12100 | 数值 | 屋面总长 X(mm) |
| 屋面尺寸 | 整体宽度 | 3500 | 数值 | 屋面总宽 Y(mm) |
| 屋面尺寸 | 起坡高度 | 250 | 数值 | 屋脊高出檐口(mm)，3.5m宽时≈7%坡度 |
| 屋面尺寸 | 端部外伸 | 100 | 数值 | 面板两端 X 向伸出(mm) |
| 屋面尺寸 | 檐口外伸 | 100 | 数值 | 面板檐口 Y 向伸出(mm) |
| 屋面尺寸 | 消除穿模 | 是 | 开关 | 布尔并集融合屋脊(慢但干净) |
| 压型板 | 面板厚 | 1 | 数值 | 压型钢板基底厚度(mm) |
| 压型板 | 波高 | 51 | 数值 | 梯形波凸起高度(mm) |
| 压型板 | 波距 | 250 | 数值 | 相邻波峰间距(mm) |
| 压型板 | 波底宽 | 150 | 数值 | 梯形波底部宽度(mm) |
| 压型板 | 波顶宽 | 100 | 数值 | 梯形波顶部宽度(mm) |
| 功能层 | 防水层厚 | 3 | 数值 | 防水卷材/涂料厚度(mm)，0=跳过 |
| 功能层 | 保温层厚 | 75 | 数值 | 岩棉/EPS 保温层厚度(mm)，0=跳过 |
| 功能层 | 隔汽层厚 | 1 | 数值 | PE 膜/铝箔隔汽层厚度(mm)，0=跳过 |
| 功能层 | 保温缩进 | 30 | 数值 | 保温层边缘距面板边的缩进(mm) |
| 附件 | 屋脊盖板宽 | 300 | 数值 | 屋脊盖板总宽度(mm) |
| 附件 | 屋脊盖板厚 | 2 | 数值 | 屋脊盖板厚度(mm) |
| 附件 | 檐口泛水深 | 50 | 数值 | 檐口泛水板下折深度(mm) |
| 密封件 | 屋脊密封条宽 | 50 | 数值 | 屋脊密封条宽度(mm)，垫在盖板下 |
| 密封件 | 屋脊密封条厚 | 3 | 数值 | 屋脊密封条厚度(mm)，0=跳过 |
| 密封件 | 山墙泛水板厚 | 1.5 | 数值 | 山墙泛水板厚度(mm)，0=跳过 |
| 密封件 | 山墙泛水板高 | 80 | 数值 | 山墙泛水板高度(mm)，含上翻+下折 |
| 密封件 | 屋脊填充 | 是 | 开关 | 填充屋脊V形缺口，消除贯穿性缝隙 |
| 定位 | X | 0 | 定位 | 插入点 X 坐标(mm) |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | 插入点 Y 坐标(mm) |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | 插入点 Z 坐标(mm) |
| 自定义材质项 | 面板颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 自定义材质项 | 防水层颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 自定义材质项 | 保温层颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 自定义材质项 | 隔汽层颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 自定义材质项 | 屋脊盖板颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 自定义材质项 | 檐口泛水颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 自定义材质项 | 屋脊密封条颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 自定义材质项 | 山墙泛水颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 自定义材质项 | 屋脊填充颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 力学信息 | 自重_kg | 0 | 只读（自动） | 构件理论自重(kg)：由几何尺寸与材料密度自动计算，供恒载统计读取 |

力学信息：自重_kg —— 由几何尺寸 × 材料密度自动算出，随尺寸改动实时更新，供恒载统计与结构验算读取。

12. 屋面面层（简单版）

【构件用途】

· 本构件为双坡屋面板的轻量版，不表达板材分层构造，适用于方案演示与快速铺装场景。

【代码写法】

· 由两块 Cube 经坡角旋转成型：坡角由 atan2(起坡高度, 整体宽度/2) 函数反算得出。坡度不是手工输入的角度值，而是从与龙骨同名的两个参数计算得到，自动对齐龙骨坡线。

· 端部外伸、檐口外伸独立可调，檐口两侧形成挑边；两坡板在屋脊处斜接成脊，本简单版不生成屋脊盖板。

【可调参数清单】共 14 项（源码 屋面面层简单版.py，107 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 场布分类 | 建/构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 屋架/屋面 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 屋面面层(简) | 只读（自动） | — |
| 屋面尺寸 | 整体长度 | 12100 | 数值 | 屋面总长 X(mm) |
| 屋面尺寸 | 整体宽度 | 3500 | 数值 | 屋面总宽 Y(mm)，与龙骨整体宽度一致 |
| 屋面尺寸 | 起坡高度 | 500 | 数值 | 屋脊高出檐口(mm)，与龙骨起坡高度一致 |
| 屋面尺寸 | 端部外伸 | 100 | 数值 | 面板两端 X 向伸出(mm) |
| 屋面尺寸 | 檐口外伸 | 100 | 数值 | 面板檐口 Y 向伸出(mm) |
| 面板 | 面板厚 | 1 | 数值 | 面板厚度(mm) |
| 定位 | X | 0 | 定位 | 插入点 X 坐标(mm) |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | 插入点 Y 坐标(mm) |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | 插入点 Z 坐标(mm) |
| 自定义材质项 | 面板颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 力学信息 | 自重_kg | 0 | 只读（自动） | 构件理论自重(kg)：由几何尺寸与材料密度自动计算，供恒载统计读取 |

力学信息：自重_kg —— 由几何尺寸 × 材料密度自动算出，随尺寸改动实时更新，供恒载统计与结构验算读取。

13. 绝缘内壁面层

【构件用途】

· 本构件为舱内地面绝缘垫层，用于保障检修人员作业安全。

【代码写法】

· 全库最简构件：scale × Cube 一体成型，单击放置即可生成整块面层，简单构件不过度设计。

· 支持预设外观（橡胶 / 塑料）+ 材质库保存双轨制；左下角底面为插入基点，对位直观方便。

【可调参数清单】共 12 项（源码 预制舱绝缘内壁面层.py，110 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 场布分类 | 建筑构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 面层 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 预制舱绝缘内壁面层 | 只读（自动） | — |
| 主体尺寸 | 长度 | — | 数值 | 面层长度 X(mm) |
| 主体尺寸 | 宽度 | — | 数值 | 面层宽度 Y(mm) |
| 主体尺寸 | 板厚 | — | 数值 | 面层厚度 Z(mm) |
| 材质 | 材质 | 橡胶 | 下拉：橡胶 / 塑料 | 默认外观类型 |
| 材质 | 面层材质 |  | 材质（材质库） | BIMBase 材质，设置后将随构件保存 |
| 定位 | X | 0 | 定位 | 插入点 X(mm) |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | 插入点 Y(mm) |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | 插入点 Z(mm) |
| 力学信息 | 自重_kg | 0 | 只读（自动） | 构件理论自重(kg)：由几何尺寸与材料密度自动计算，供恒载统计读取 |

力学信息：自重_kg —— 由几何尺寸 × 材料密度自动算出，随尺寸改动实时更新，供恒载统计与结构验算读取。

（四）配套设施（构件 14–19）

14. 双层对开门

【构件用途】

· 本构件为舱体主出入口，采用双扇对开、内外双层门板构造，兼顾密封性能与防护等级。

【代码写法】

· 内外双层板（外板 2.0 mm / 内板 1.5 mm）+ 中缝加强筋构造，双层板厚为独立参数可调。

· 大尺寸外挑铰链按比例生成：合页宽 = 门扇宽/4、合页高 = 门扇高/8，带轴销与螺钉，左右扇各 3 只、镜像布置。五金件随门尺寸等比缩放，不变形、不失真。

· 配置中缝双锁杆 + 天地插销 + 双把手 + 密封条；构件按功能分为 7 组，逐级进行 unite（布尔并集）合并。分组合并比一次性合并更可控，也便于定位几何问题。

【可调参数清单】共 11 项（源码 预制舱双层对开门.py，138 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 场布分类 | 建/构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 门 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 预制舱对开双层逃生门 | 只读（自动） | — |
| 门体参数 | 门扇宽度 | 970 | 数值 | — |
| 门体参数 | 门洞高度 | 2300 | 数值 | — |
| 板厚参数 | 外板厚 | 2 | 数值 | — |
| 板厚参数 | 内板厚 | 1.5 | 数值 | — |
| 定位 | X | 0 | 定位 | 定位 X 坐标(mm) |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | 定位 Y 坐标(mm) |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | 定位 Z 坐标(mm) |
| 力学信息 | 自重_kg | 0 | 只读（自动） | 构件理论自重(kg)：由几何尺寸与材料密度自动计算，供恒载统计读取 |

力学信息：自重_kg —— 由几何尺寸 × 材料密度自动算出，随尺寸改动实时更新，供恒载统计与结构验算读取。

15. 逃生门

【构件用途】

· 本构件为安全疏散门，室内推杠即可一键开启，符合应急逃生要求；与双层对开门同属舱体门系，按功能场景选用。

【代码写法】

· 独有“参数记忆预设”：净宽、净高、边框、板厚可存为 JSON 预设，下拉框“保存 / 删除 / 应用”闭环复用——同一批舱体共用门尺寸时不必反复输参，是把数据持久化引入参数化构件的尝试。

· 推杠锁 + 天地锁杆 + 锁盒五金齐全；门框四角护角、内止口压边、夹芯门扇带踢脚板。

· 合页沿用对开门同款外挑大铰链的设计参数，在本构件内复制实现、并按门框进深适配——舱体门窗五金风格自然统一。

【可调参数清单】共 16 项（源码 预制舱逃生门.py，333 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 场布分类 | 建筑构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 门 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 预制舱逃生门 | 只读（自动） | — |
| 门洞尺寸 | 净宽 | 980 | 下拉：800 / 900 / 980 / 1000 / 1200 | — |
| 门洞尺寸 | 净高 | 1980 | 下拉：1800 / 1980 / 2000 / 2100 / 2400 | — |
| 门洞尺寸 | 门框进深 | 50 | 数值 | — |
| 门扇参数 | 边框宽度 | 20 | 下拉：15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 | — |
| 门扇参数 | 板厚 | 2 | 下拉：1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 | — |
| 参数记忆 | 记忆预设 | 默认 | 文本 | — |
| 参数记忆 | 预设名称 |  | 文本 | — |
| 定位 | X偏移 | 0 | 定位 | — |
| 定位 | Y偏移 | 0 | 定位 | — |
| 定位 | Z偏移 | 0 | 定位 | — |
| 自定义材质项 | 门框颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 自定义材质项 | 门扇颜色 |  | 材质（材质库） | — |
| 力学信息 | 自重_kg | 0 | 只读（自动） | 构件理论自重(kg)：由几何尺寸与材料密度自动计算，供恒载统计读取 |

力学信息：自重_kg —— 由几何尺寸 × 材料密度自动算出，随尺寸改动实时更新，供恒载统计与结构验算读取。

16. 玻璃窗

【构件用途】

· 本构件为舱体采光窗，采用铝合金外框 + 内扇 + 玻璃三层构造。

【代码写法】

· “分格模式”下拉（整块玻璃 / 左右双扇 / 田字分格）自动生成中挺与玻璃格，循环布玻璃——分格逻辑参数化，不靠多个窗构件手工拼接。

· 每格玻璃配双面压条 + 四周胶条；外框内外装饰压边，外窗台带滴水挑边。

· 外框、内扇、玻璃、压条尺寸全参数化且相互钳制，任意组合不出废模。

【可调参数清单】共 20 项（源码 玻璃窗.py，220 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 场布分类 | 建筑构件 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 窗户 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 玻璃窗 | 只读（自动） | — |
| 主体尺寸 | 窗宽 | 630 | 数值 | 窗外框总宽 |
| 主体尺寸 | 窗高 | 1360 | 数值 | 窗外框总高 |
| 主体尺寸 | 框厚 | 50 | 数值 | 外框可见宽度 |
| 主体尺寸 | 框深 | 60 | 数值 | 窗框进深 |
| 主体尺寸 | 玻璃厚 | 8 | 数值 | 玻璃厚度 |
| 细化参数 | 窗扇边宽 | 26 | 数值 | 内扇边框宽度 |
| 细化参数 | 压条宽 | 12 | 数值 | 玻璃压条可见宽度 |
| 细化参数 | 中挺宽 | 24 | 数值 | 分格中挺宽度 |
| 细化参数 | 外窗台外挑 | 18 | 数值 | 外窗台向外挑出尺寸 |
| 细化参数 | 窗台厚 | 12 | 数值 | 外窗台厚度 |
| 细化参数 | 分格模式 | 整块玻璃 | 下拉：整块玻璃 / 左右双扇 / 田字分格 | 窗扇分格方式 |
| 材质 | 框材质 |  | 材质（材质库） | — |
| 材质 | 玻璃材质 |  | 材质（材质库） | — |
| 定位 | X | 0 | 定位 | 定位 X 坐标(mm) |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | 定位 Y 坐标(mm) |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | 定位 Z 坐标(mm) |
| 力学信息 | 自重_kg | 0 | 只读（自动） | 构件理论自重(kg)：由几何尺寸与材料密度自动计算，供恒载统计读取 |

力学信息：自重_kg —— 由几何尺寸 × 材料密度自动算出，随尺寸改动实时更新，供恒载统计与结构验算读取。

17. 轴流风机通风口

【构件用途】

· 本构件为舱内强制通风散热的壁装式风机口，用于配合干式变压器与高低压柜（模型）的散热位置布置，对应真实舱体的强制排风构造。

【代码写法】

· 定型化 400 × 400 × 180 mm（对应真实轴流风机安装口，此构件为定型尺寸）——成品件按定尺寸建模，不做无意义的全参数化。

· 风扇叶片以 10 点翼型截面扫掠，6 片旋转阵列并带 10° 安装倾角；轮毂三段锥形——曲面件全部用扫掠 / 锥体原语表达。

· 进风框、套筒环口、顶面格栅与风机总成由布尔并集（unite）逐级装配为一体；电机、支撑杆等细节齐全。

【可调参数清单】共 4 项（源码 预制舱轴流风机通风口.py，144 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件分类 | 场布分类 | 建筑构筑物 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件类型 | 通风设备 | 只读（自动） | — |
| 构件分类 | 构件名称 | 预制舱轴流风机通风口 | 只读（自动） | — |
| 力学信息 | 标称重量 | 15 | 数值 | 设备标称重量(kg)：参与恒载与设备荷载统计，请按产品样本填写 |

力学信息：标称重量 —— 按产品样本填写（初始值 15 kg），可手动修正，供恒载统计与结构验算读取。

18. 灭火器（MFZ/ABC4 手提干粉）

【构件用途】

· 本构件为舱内标配消防器材模型，压力表、保险销、喷管等细部完整可视，仅供舱内布局规划使用。

【代码写法】

· 以曲面原语为主：Cone 筒身锥体、ExtrusionPlus 底座环、TorusPipe 加强环 / 表圈 / 保险销拉环；阀体、可视窗片、提把、压把、表针等少量零件用 Box 拼装——按件选原语，造型自然。

· 26 个可调参数覆盖筒体 → 阀体 → 提把压把 → 压力表 → 喷管喷嘴 → 保险销全链路（其中“压把宽度”当前未参与几何生成）。

· 筒身视窗片为半透明材质（不透明度 0.55），属可视化装饰、非真实功能构件（干粉灭火器无液位视窗）——细节表达有分寸，不为好看违背事实。

【可调参数清单】共 27 项（源码 灭火器.py，142 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筒体 | 筒体半径 | 65 | 数值 | 筒体外半径(mm) |
| 筒体 | 筒体高度 | 380 | 数值 | 筒体高度(mm) |
| 筒体 | 可视窗高度 | 35 | 数值 | 正面观察窗高度(mm) |
| 筒体 | 可视窗宽度 | 22 | 数值 | 正面观察窗宽度(mm) |
| 底座 | 底座高度 | 12 | 数值 | 底座环高度(mm) |
| 底座 | 底座外扩 | 5 | 数值 | 底座半径超出筒体的量(mm) |
| 瓶颈 | 瓶颈高度 | 18 | 数值 | 瓶颈锥形段高度(mm) |
| 瓶颈 | 瓶颈顶半径 | 28 | 数值 | 瓶颈顶部半径(mm) |
| 阀体 | 阀体高度 | 55 | 数值 | 阀体总高度(mm) |
| 阀体 | 阀体宽度 | 80 | 数值 | 阀体左右宽度(mm) |
| 阀体 | 阀体进深 | 55 | 数值 | 阀体前后进深(mm) |
| 提把 | 提把厚度 | 6 | 数值 | 提把截面厚度(mm) |
| 提把 | 提把拱高 | 50 | 数值 | 提把拱起高度(mm) |
| 提把 | 提把进深 | 5 | 数值 | 提把向前伸出距离(mm) |
| 压把 | 压把长度 | 95 | 数值 | 压把总长度(mm) |
| 压把 | 压把宽度 | 14 | 数值 | 压把宽度(mm) |
| 压把 | 压把厚度 | 5 | 数值 | 压把厚度(mm) |
| 压力表 | 压力表半径 | 20 | 数值 | 表盘半径(mm) |
| 压力表 | 压力表厚度 | 5 | 数值 | 表盘厚度(mm) |
| 喷管 | 喷管半径 | 9 | 数值 | 喷管截面半径(mm) |
| 喷管 | 喷管水平长 | 75 | 数值 | 水平段长度(mm) |
| 喷管 | 喷管垂直长 | 280 | 数值 | 垂直段长度(mm) |
| 喷嘴 | 喷嘴长度 | 65 | 数值 | 锥形段长度(mm) |
| 喷嘴 | 喷嘴末端半径 | 5 | 数值 | 出口半径(mm) |
| 保险销 | 保险销环半径 | 12 | 数值 | 拉环半径(mm) |
| 保险销 | 保险销杆粗 | 3 | 数值 | 销杆截面半径(mm) |
| 力学信息 | 标称重量 | 6 | 数值 | 设备标称重量(kg)：参与恒载与设备荷载统计，请按产品样本填写 |

力学信息：标称重量 —— 按产品样本填写（初始值 6 kg），可手动修正，供恒载统计与结构验算读取。

19. 舱内吊顶系统

【构件用途】

· 本构件为舱内顶部百叶式吊顶模型，兼有装饰、遮蔽管线与通风回风的表达作用，是舱内装修层的一部分。

· 百叶条按一定间隙排列，既遮蔽上部空间又保留空气流通的视觉表达，配合轴流风机模型形成完整的舱内通风布局示意。

【代码写法】

· 全 Cube 拼装、零布尔：百叶条循环阵列（条数 / 条宽 / 叶厚 / 间隙可调），上面叠次龙骨与主梁两级骨架，逐级 combine 输出。

· 次龙骨跨短边、主梁跨长边，尺寸各自独立参数化（次龙骨 30×20、主梁 40×30），改舱室尺寸即整体重排。

· 自重由几何与密度自动算出并写入「自重_kg」，供恒载统计读取。

【可调参数清单】共 11 项（源码 舱内吊顶系统.py，100 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 纵向长 | 2400 | 数值 | — |
| — | 横向宽 | 1200 | 数值 | — |
| — | 百叶条数 | 18 | 数值 | — |
| — | 百叶宽 | 45 | 数值 | — |
| — | 叶厚 | 2 | 数值 | — |
| — | 间隙 | 8 | 数值 | — |
| — | 次龙骨高 | 30 | 数值 | — |
| — | 次龙骨宽 | 20 | 数值 | — |
| — | 主梁高 | 40 | 数值 | — |
| — | 主梁宽 | 30 | 数值 | — |
| 力学信息 | 自重_kg | 0 | 只读（自动） | 构件理论自重(kg)：由几何尺寸与材料密度自动计算，供恒载统计读取 |

力学信息：自重_kg —— 由几何尺寸 × 材料密度自动算出，随尺寸改动实时更新，供恒载统计与结构验算读取。

（五）基础底座（构件 20–25）

20. 标准三段式底座

【构件用途】

· 槽钢焊制的设备底盘，尺寸由参数算出：总长 = 最小单体长度X × 单体数量，总宽 = 非设备区 + 桥架 + 设备区。

· 沿 X 按单体并列，沿 Y 分非设备区、桥架、设备区三段；下部每跨再分格，中间排竖向槽钢腹板开穿线孔。

· 用于方案阶段尺寸未定、需要随设备排布改长宽的场景。

【代码写法】

· 尺寸由参数推出：总长 = 最小单体长度X × 单体数量，总宽 = 非设备区宽度Y + 桥架宽度Y + 设备区宽度Y，两项只读回写面板。

· 四道通长横梁按 底边（外层型号、开口向上）/ 下部分隔（内层、向下）/ 上部分隔（内层、向上）/ 顶边（外层、向下）排列，Y 取 0、非设备区宽度、非设备区+桥架、总宽。

· 通高竖向槽钢落在每个单体节点上，首尾两根用外层槽钢型号且开口朝内，其余按序号奇偶交替开口。

· 下部附加槽钢按 下部每跨分格 在每跨内细分，只做到下部分隔梁高度，型号取内层。

· 开孔范围 命中且 中间孔径 > 0 时改用 双孔竖向槽钢()，腹板开 2 个圆孔后与原杆布尔求差（Cut）。

· 槽钢本体是 Section(Vec2 八点轮廓) 沿杆轴 Sweep 出的 C 形截面，形心居中，非矩形板。

· 每根杆经 槽钢记录字典() 登记编号、长度、截面面积、理论重量、容许弯矩、承重量、开口方向、起止坐标，最后 combine 打包并按 X/Y/Z 平移。

【可调参数清单】共 28 项（源码 槽钢底座.py，615 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型材 | 槽钢型号 | 20# | 下拉 | GB/T 706 标准槽钢型号(5#~40#) |
| 型材 | 外层槽钢型号 | 22# | 下拉 | 最外层边框使用的槽钢型号 |
| 尺寸 | 最小单体长度X | 1000 | 数值 | 单个最小单体长度(mm) |
| 尺寸 | 总长X | 4000 | 只读 | 底座总长(mm)，由最小单体长度和单体数量自动计算 |
| 尺寸 | 设备区宽度Y | 1050 | 数值 | 设备区宽度(mm) |
| 尺寸 | 桥架宽度Y | 500 | 数值 | 桥架宽度(mm) |
| 尺寸 | 非设备区宽度Y | 950 | 数值 | 非设备区宽度(mm) |
| 尺寸 | 总宽Y | 2500 | 只读 | 底座总宽(mm)，由设备区、桥架、非设备区宽度自动计算 |
| 分格 | 单体数量 | 4 | 数值 | 沿 X 方向并列的最小单体数量，总长会随之自动变化 |
| 分格 | 下部每跨分格 | 2 | 数值 | 每个单体在下排的细分格数 |
| 构造 | 端部伸量 | 50 | 数值 | 杆件两端外伸长度(mm) |
| 开孔 | 开孔范围 | 仅通高竖向槽钢 | 下拉 | 选择需要开穿线孔的竖向槽钢范围 |
| 开孔 | 中间孔径 | 60 | 数值 | 中间双孔孔径(mm) |
| 开孔 | 中间孔间距 | 120 | 数值 | 中间双孔中心距(mm) |
| 开孔 | 中间孔组偏移 | 0 | 数值 | 孔组相对中点的偏移(mm) |
| 材质 | 钢材型号 | Q235B | 下拉 | 结构钢材牌号（供承重验算读取） |
| 材质 | 材质颜色 |  | 材质 | — |
| 定位 | X | 0 | 定位 | — |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | — |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | — |
| 力学信息 | 槽钢总数 | 0 | 只读 | 当前底座包含的槽钢根数 |
| 力学信息 | 理论总重量kg | 0 | 只读 | 按钢材密度7850kg/m3估算的理论总重量 |
| 力学信息 | 内层槽钢承重合计kg | 0 | 只读 | 槽钢型号(内层)各杆简支均布承重合计 |
| 力学信息 | 外层槽钢承重合计kg | 0 | 只读 | 外层槽钢型号各杆简支均布承重合计 |
| 力学信息 | 总承重kg | 0 | 只读 | 总承重 = 槽钢型号承重合计 + 外层槽钢型号承重合计 |
| 力学信息 | 槽钢ID汇总 |  | 只读 | 当前所有槽钢的唯一编号汇总 |
| 力学信息 | 槽钢明细JSON |  | 只读 | 每根槽钢的编号、型号、长度、理论重量、容许弯矩、承重量、开孔与坐标信息 |
| 力学信息 | 槽钢明细属性容量 | 0 | 只读 | — |

力学信息：理论总重量kg —— 按逐杆明细精确累加，精度高于整体估算，供恒载统计与结构验算读取。

21. 左右分区底座

【构件用途】

· 槽钢底座的定型版，外形固定 5000 × 2500 mm，网格按 底座0904.p3d 图 2。

· 4 道外框槽钢、7 根通高竖向槽钢、2 道通长横向槽钢，另有 8 段局部横梁。

· 型号、开孔、材质可改，长宽与杆件位置不可改。

【代码写法】

· 网格写成模块级常量：底座总长X、底座总宽Y、竖向贯通X、竖向局部、横向贯通Y、横向局部，总长 / 总宽在面板上只读。

· 外框四道用外层槽钢型号，开口统一朝内：底边向上、顶边向下、左柱向右、右柱向左。

· 通高竖向槽钢按 竖向贯通X = [750, 1450, 1800, 2525, 3175, 3550, 4250] 定位，序号奇偶交替开口。

· 通长横向槽钢按 横向贯通Y = [800, 1650]；局部横向按 (y, x1, x2) 三元组，共 8 段，只在端部格与中部区间出现。

· 编号规则：外框 CG-H-01 / CG-H-02 / CG-V-01 / CG-V-02，内部竖向从 CG-V-03 起，内部横向从 CG-H-03 起。

· 截面生成、穿线开孔、力学登记与打包方式同母版。

【可调参数清单】共 21 项（源码 槽钢底座_图2.py，607 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型材 | 槽钢型号 | 20# | 下拉 | GB/T 706 标准槽钢型号(5#~40#)，用于内部杆件 |
| 型材 | 外层槽钢型号 | 22# | 下拉 | 最外层边框使用的槽钢型号 |
| 尺寸 | 总长X | 5000 | 只读 | 底座总长(mm)，按图示固定 |
| 尺寸 | 总宽Y | 2500 | 只读 | 底座总宽(mm)，按图示固定 |
| 开孔 | 开孔范围 | 仅通高竖向槽钢 | 下拉 | 选择需要开穿线孔的竖向槽钢范围 |
| 开孔 | 中间孔径 | 60 | 数值 | 中间双孔孔径(mm) |
| 开孔 | 中间孔间距 | 120 | 数值 | 中间双孔中心距(mm) |
| 开孔 | 中间孔组偏移 | 0 | 数值 | 孔组相对中点的偏移(mm) |
| 材质 | 钢材型号 | Q235B | 下拉 | 结构钢材牌号（供承重验算读取） |
| 材质 | 材质颜色 |  | 材质 | — |
| 定位 | X | 0 | 定位 | — |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | — |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | — |
| 力学信息 | 槽钢总数 | 0 | 只读 | 当前底座包含的槽钢根数 |
| 力学信息 | 理论总重量kg | 0 | 只读 | 按钢材密度7850kg/m3估算的理论总重量 |
| 力学信息 | 内层槽钢承重合计kg | 0 | 只读 | 槽钢型号(内层)各杆简支均布承重合计 |
| 力学信息 | 外层槽钢承重合计kg | 0 | 只读 | 外层槽钢型号各杆简支均布承重合计 |
| 力学信息 | 总承重kg | 0 | 只读 | 总承重 = 槽钢型号承重合计 + 外层槽钢型号承重合计 |
| 力学信息 | 槽钢ID汇总 |  | 只读 | 当前所有槽钢的唯一编号汇总 |
| 力学信息 | 槽钢明细JSON |  | 只读 | 每根槽钢的编号、型号、长度、理论重量、容许弯矩、承重量与坐标信息 |
| 力学信息 | 槽钢明细属性容量 | 0 | 只读 | — |

力学信息：理论总重量kg —— 按逐杆明细精确累加，精度高于整体估算，供恒载统计与结构验算读取。

22. 四区密格底座

【构件用途】

· 槽钢底座的定型版，外形固定 4000 × 3000 mm，网格按 底座0904.p3d 图 3。

· 4 道外框槽钢、4 根通高竖向槽钢、2 道通长横向槽钢，另有 6 段局部横梁分列左右两端。

· 型号、开孔、材质可改，长宽与杆件位置不可改。

【代码写法】

· 网格写成模块级常量，外形固定 4000 × 3000 mm，总长 / 总宽在面板上只读。

· 外框四道用外层槽钢型号，开口统一朝内。

· 通高竖向槽钢按 竖向贯通X = [900, 1800, 2700, 3125] 定位，交替开口；局部竖向列表为空。

· 通长横向槽钢按 横向贯通Y = [1000, 2000]；局部横向 6 段，y 取 500 / 1500 / 2500，各在左右两端（0~900、2700~4000）各一段。

· 截面生成、穿线开孔、力学登记与打包方式同母版。

【可调参数清单】共 21 项（源码 槽钢底座_图3.py，607 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型材 | 槽钢型号 | 20# | 下拉 | GB/T 706 标准槽钢型号(5#~40#)，用于内部杆件 |
| 型材 | 外层槽钢型号 | 22# | 下拉 | 最外层边框使用的槽钢型号 |
| 尺寸 | 总长X | 4000 | 只读 | 底座总长(mm)，按图示固定 |
| 尺寸 | 总宽Y | 3000 | 只读 | 底座总宽(mm)，按图示固定 |
| 开孔 | 开孔范围 | 仅通高竖向槽钢 | 下拉 | 选择需要开穿线孔的竖向槽钢范围 |
| 开孔 | 中间孔径 | 60 | 数值 | 中间双孔孔径(mm) |
| 开孔 | 中间孔间距 | 120 | 数值 | 中间双孔中心距(mm) |
| 开孔 | 中间孔组偏移 | 0 | 数值 | 孔组相对中点的偏移(mm) |
| 材质 | 钢材型号 | Q235B | 下拉 | 结构钢材牌号（供承重验算读取） |
| 材质 | 材质颜色 |  | 材质 | — |
| 定位 | X | 0 | 定位 | — |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | — |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | — |
| 力学信息 | 槽钢总数 | 0 | 只读 | 当前底座包含的槽钢根数 |
| 力学信息 | 理论总重量kg | 0 | 只读 | 按钢材密度7850kg/m3估算的理论总重量 |
| 力学信息 | 内层槽钢承重合计kg | 0 | 只读 | 槽钢型号(内层)各杆简支均布承重合计 |
| 力学信息 | 外层槽钢承重合计kg | 0 | 只读 | 外层槽钢型号各杆简支均布承重合计 |
| 力学信息 | 总承重kg | 0 | 只读 | 总承重 = 槽钢型号承重合计 + 外层槽钢型号承重合计 |
| 力学信息 | 槽钢ID汇总 |  | 只读 | 当前所有槽钢的唯一编号汇总 |
| 力学信息 | 槽钢明细JSON |  | 只读 | 每根槽钢的编号、型号、长度、理论重量、容许弯矩、承重量与坐标信息 |
| 力学信息 | 槽钢明细属性容量 | 0 | 只读 | — |

力学信息：理论总重量kg —— 按逐杆明细精确累加，精度高于整体估算，供恒载统计与结构验算读取。

23. 错缝拼接底座

【构件用途】

· 槽钢底座的定型版，外形固定 4500 × 3050 mm，网格按 底座0904.p3d 图 4。

· 4 道外框槽钢、4 根通高竖向槽钢、3 道通长横向槽钢，顶排与底排各 3 根局部竖向槽钢，右端中部 1 段局部横梁。

· 型号、开孔、材质可改，长宽与杆件位置不可改。

【代码写法】

· 网格写成模块级常量，外形固定 4500 × 3050 mm，总长 / 总宽在面板上只读。

· 外框四道用外层槽钢型号，开口统一朝内。

· 通高竖向槽钢按 竖向贯通X = [1150, 2275, 3400, 3950] 定位，交替开口。

· 局部竖向 6 根：x = 600 / 1725 / 2850，顶排 y 2500~3050、底排 y 0~1050，做密格。

· 通长横向槽钢按 横向贯通Y = [1050, 2000, 2500]；局部横向 1 段：y = 1525，x 3400~4500。

· 截面生成、穿线开孔、力学登记与打包方式同母版。

【可调参数清单】共 21 项（源码 槽钢底座_图4.py，607 行）

| 分组 | 参数名 | 默认值 | 形式 | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型材 | 槽钢型号 | 20# | 下拉 | GB/T 706 标准槽钢型号(5#~40#)，用于内部杆件 |
| 型材 | 外层槽钢型号 | 22# | 下拉 | 最外层边框使用的槽钢型号 |
| 尺寸 | 总长X | 4500 | 只读 | 底座总长(mm)，按图示固定 |
| 尺寸 | 总宽Y | 3050 | 只读 | 底座总宽(mm)，按图示固定 |
| 开孔 | 开孔范围 | 仅通高竖向槽钢 | 下拉 | 选择需要开穿线孔的竖向槽钢范围 |
| 开孔 | 中间孔径 | 60 | 数值 | 中间双孔孔径(mm) |
| 开孔 | 中间孔间距 | 120 | 数值 | 中间双孔中心距(mm) |
| 开孔 | 中间孔组偏移 | 0 | 数值 | 孔组相对中点的偏移(mm) |
| 材质 | 钢材型号 | Q235B | 下拉 | 结构钢材牌号（供承重验算读取） |
| 材质 | 材质颜色 |  | 材质 | — |
| 定位 | X | 0 | 定位 | — |
| 定位 | Y | 0 | 定位 | — |
| 定位 | Z | 0 | 定位 | — |
| 力学信息 | 槽钢总数 | 0 | 只读 | 当前底座包含的槽钢根数 |
| 力学信息 | 理论总重量kg | 0 | 只读 | 按钢材密度7850kg/m3估算的理论总重量 |
| 力学信息 | 内层槽钢承重合计kg | 0 | 只读 | 槽钢型号(内层)各杆简支均布承重合计 |
| 力学信息 | 外层槽钢承重合计kg | 0 | 只读 | 外层槽钢型号各杆简支均布承重合计 |
| 力学信息 | 总承重kg | 0 | 只读 | 总承重 = 槽钢型号承重合计 + 外层槽钢型号承重合计 |
| 力学信息 | 槽钢ID汇总 |  | 只读 | 当前所有槽钢的唯一编号汇总 |
| 力学信息 | 槽钢明细JSON |  | 只读 | 每根槽钢的编号、型号、长度、理论重量、容许弯矩、承重量与坐标信息 |
| 力学信息 | 槽钢明细属性容量 | 0 | 只读 | — |

力学信息：理论总重量kg —— 按逐杆明细精确累加，精度高于整体估算，供恒载统计与结构验算读取。

五、力学信息与恒载取数链

各构件将重量与承重自动算出并写回自身属性，结构验算平台可直接读取，省去二次录入。

5.1 三类重量参数说明

| 构件 | 重量参数 | 默认 / 初始值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| GCS低压柜 | 标称重量 | 400 | 按样本填写 |
| GGD低压柜 | 标称重量 | 350 | 按样本填写 |
| 三层复合墙 | 理论总重量kg | 0 | 逐杆累加 |
| 中置柜 | 标称重量 | 800 | 按样本填写 |
| 变电设备底座 | 自重_kg | 0 | 自动计算 |
| 壁挂配电箱 | 标称重量 | 30 | 按样本填写 |
| 屋面面层 | 自重_kg | 0 | 自动计算 |
| 屋面面层简单版 | 自重_kg | 0 | 自动计算 |
| 干式变压器 | 标称重量 | 2800 | 按样本填写 |
| 槽钢底座 | 理论总重量kg | 0 | 逐杆累加 |
| 槽钢底座_图2 | 理论总重量kg | 0 | 逐杆累加 |
| 槽钢底座_图3 | 理论总重量kg | 0 | 逐杆累加 |
| 槽钢底座_图4 | 理论总重量kg | 0 | 逐杆累加 |
| 灭火器 | 标称重量 | 6 | 按样本填写 |
| 环网柜 | 标称重量 | 400 | 按样本填写 |
| 玻璃窗 | 自重_kg | 0 | 自动计算 |
| 舱内吊顶系统 | 自重_kg | 0 | 自动计算 |
| 预制舱双层对开门 | 自重_kg | 0 | 自动计算 |
| 预制舱屋面龙骨 | 自重_kg | 0 | 自动计算 |
| 预制舱山墙挡墙 | 自重_kg | 0 | 自动计算 |
| 预制舱空心方矩管立柱 | 自重_kg | 0 | 自动计算 |
| 预制舱绝缘内壁面层 | 自重_kg | 0 | 自动计算 |
| 预制舱轴流风机通风口 | 标称重量 | 15 | 按样本填写 |
| 预制舱逃生门 | 自重_kg | 0 | 自动计算 |

· 自重_kg —— 可算类构件按几何尺寸 × 材料密度自动算出（立柱、墙体、屋面、门窗、吊顶、绝缘面层等），随尺寸改动实时更新。

· 标称重量 —— 设备类构件按产品样本填写：干变 2800、中置柜 800、环网柜 400、GCS 400、GGD 350、壁挂配电箱 30、轴流风机 15、灭火器 6 kg。

· 理论总重量kg —— 槽钢底座系列按逐杆明细累加、三层复合墙按逐层体积 × 密度累加，精度高于整体估算。

5.2 三层复合墙的算量示例（体积 × 密度）

三层各自独立计算：外层波纹板按波纹轮廓展开后的实际体积计，保温层按“保温厚度 × 净面积”计，内护板按平板计；三层体积分别乘各层采用密度（默认钢材 7850、保温 100 kg/m³，随材质自动匹配）得到分层重量，再合计为「理论总重量kg」。密度可手动覆盖，未识别材质时退回默认值。

5.3 槽钢底座系列的承重输出

除逐杆编号、长度、理论重量、起止坐标外，四型底座还按简支均布模型给出每根杆的容许弯矩与承重量，并分别汇总「内层槽钢承重合计」「外层槽钢承重合计」与「总承重kg」，可直接对照设备重量做选型校核。

5.4 与结构验算平台的接口

模型导出 scene.json 时，构件的「力学信息」参数随节点一起输出；验算平台按构件类型分三档处理：结构构件（梁 / 柱 / 桁架）按 GB 50017-2017 做强度与稳定验算；围护构件（波纹板 / 次梁）做抗弯、抗剪与挠度验算；其余构件仅计入恒载。全部 23 个构件均已纳入，未纳入数为 0。

5.5 槽钢底座四型算量汇总（Q235B，内层 20# / 外层 22#）

四型底座的杆件数、理论总重量与承重按源码同一套公式算出（A = b·h − (b − d)(h − 2t)、P = 8·f·Wx/(g·L)，f 取 Q235B = 215 N/mm²）：

| 构件 | 总长 × 总宽 (mm) | 槽钢根数 | 理论总重量 (kg) | 内层承重合计 (kg) | 外层承重合计 (kg) | 总承重 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号槽钢底座 | 4000 × 2500 | 13 | 900.98 | 187947 | 52288 | 240235 |
| 二号槽钢底座 | 5000 × 2500 | 21 | 1432.63 | 369813 | 49915 | 419728 |
| 三号槽钢底座 | 4000 × 3000 | 16 | 1086.94 | 249003 | 48529 | 297531 |
| 四号槽钢底座 | 4500 × 3050 | 18 | 1246.63 | 373083 | 45763 | 418847 |

承重按简支均布、弯曲强度控制估算，与杆长成反比，短杆数值偏高；合计值用于杆件间比对与选型校核，不作为底座整体许用荷载。

六、结语

23 个构件覆盖从变电、高压配电、低压配电到末端配电的完整供配电链，以及从结构骨架、围护体系、配套设施到基础底盘的舱体装配体系。构件可单独调用，也可按“参数即接口”的拼接契约装配为整舱方案；每个构件都是即插即用的单脚本插件，参数变更秒级重建，重量与承重随模型输出。后续可扩展到更多舱型与设备族。